## Ausschreibungstexte_SXBUStec
A-Nr. :rt | Typ | Suchbegriff1 | Suchbegriff2 | Langtext
1 | 1 | SX-BUS Vorbeschreibung Text |  | Direktebedienebene mit Notfunktion Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten. Hierdurch können Antriebe ( z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit in Betrieb genommen werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert und gefahren werden. Ein Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein (LVB nach DIN ISO 16484). Zur Überwachung der Handebene ist eine Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Betriebs- und Störmeldungen werden mittels LEDs angezeigt. Analogausgänge werden nach Intensität (hell-dunkel) zur Anzeige gebracht. Je Unterstation (ISP Schaltschrank) ist eine Sammelstörmeldung, je ein Taster zur Störungsquittierung und Lampenprüfung vorzusehen. Optional können die Daten der Handebene an die DDC Unterstation über ein BUS System, das alle relevanten Informationen für eine Softwareübergabe bereitstellt, übergeben werden. Das System besteht aus 19 Zoll Türmodule und Hutschienenmodule. Die Bedienung erfolgt an den Türmodulen, die in der Schaltschrankfront eingebaut werden. Das Tür und Hutschienenmodul bilden eine Einheit. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, sind alle Anschlüsse mit steckbaren Klemmen auszuführen werden. Die Module sind mit 19“-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Durch eine entspiegeltes Sichthaube bzw. Abdeckung die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftung der Module erfolgt in Lasergravurtechnik und ist in Resopal Silber/schwarz auszuführen. Die Beschriftung wird fixiert durch eine feste Klebeverbindung und muss ohne Demontage der Geräte austauschbar sein.
| SBZ1030 | Zentralkarte | SBZ | Sammelstörmodul zur Signalisierung einer Sammelstörung, die über einen potenzialfreien Wechselkontakt weitergeleitet werden kann. Taster für Funktionen Störung Quittieren, Hupe Quittieren, Lampentest über Systembus. 4 Statusmeldungen BUS-SYSTEM, Speicher SSM, Lampentest, Quittierung, Hupe. XBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m), Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . - 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022 - Schnittstelle: RS485 Protokoll S-BUS - Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m Fabrikat : romutec SBZ1030 Stück 1 | Zentralkarte SSM/Quit/LP, RJ45 mit 19" Modul , USB-RS485, SBZ1010+1020
| SLM1030 | Meldemodul | SLM | 16 Kanal Digitaleingangskarte mit LED-Anzeige mit Speicherung Die Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 16 digitalen Eingangsmeldungen, Ruhestrom/Arbeitsstrom. Farbe der LED´s (rot/grün/gelb) sind programmierbar. XBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m), Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . - 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022 - Schnittstelle: RS485 Protokoll S-BUS - Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m Fabrikat : romutec SLM1030 Stück 1 | 16 LED Modul rt/gb/gn, 3HE/4TE mit Railmodul, USB-RS485, SLM1010+1020
| SDH1030 | Handebene Digital DO | SDH | 4-Kanal digitale Handebene mit Notfunktion für 4x1-stufige oder Auf/Zu, 2x2-stufige oder 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleingänge. Schalterrückmeldung an die DDC. Farbe der LED's (rot/grün), 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt, Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . XBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m) Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240) für Notbetrieb (LVB). - 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43 mm, Rail DIN 50022 - Schnittstelle: RS485 Protokoll S-BUS - Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m Fabrikat : romutec SDH1030 Stück 1 | 8xLED / 4x3-stelliger Schalter, 3HE/4TE mit Railmodul, USB-RS485, SDH1010+1020
| SDH1230 | Handebene Digital DO | SDH | 4-Kanal digitale Handebene mit Notfunktion für 2x2-stufige oder 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleingänge. Schalterrückmeldung an die DDC. Farbe der LED's (rot/grün), 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt, Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . XBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m) Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240) für Notbetrieb (LVB). - 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43 mm, Rail DIN 50022 - Schnittstelle: RS485 Protokoll S-BUS - Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m Fabrikat : romutec SDH1230 Stück 1 | 6xLED / 2x4-stelliger Schalter, 3HE/4TE mit Railmodul, USB-RS485, SDH1210+1220
| SAH1030 | Handebene Analog AO | SAH | 4-Kanal analoge Handebene mit Notfunktion für 4x0-10 V Antriebe mit Statusanzeige LED je Kanal, als Analogausgänge. xBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung. XBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m), Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . - 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022 - Schnittstelle: RS485 Protokoll S-BUS - Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m Fabrikat : romutec SAH1030 Stück 1 | 4xLED / 4x Schalter / 4xPoti, 3HE/4TE mit Railmodul, USB-RS485, SAH1010+1020
2879 | SBZ1010 | Sammelmeldemodul | SBZ |  | Zentralkarte SSM/Quit/LP, RJ45, USB-RS485
2880 | SBZ1020 | Sammelmeldemodul | SBZ |  | Zentralkarte 3 Taster/2 LED, 3HE/4TE, 19" USB
2881 | SLM1010 | Meldemodule | SLM |  | 16 LED Modul rt/gb/gn, Railmodul, USB-RS485
2882 | SLM1020 | Meldemodule | SLM |  | 16 LED Modul rt/gb/gn, 3HE/4TE, 19", USB
2883 | SDH1010 | Handebene Digital DO | SDH |  | 8xLED / 4x3-stelliger Schalter, Railmodul, USB-RS485
2884 | SDH1020 | Handebene Digital DO | SDH |  | 8xLED / 4x3-stelliger Schalter, 3HE/4TE, 19" USB
2885 | SDH1210 | Handebene Digital DO | SDH |  | 6xLED / 2x4-stelliger Schalter, Railmodul, USB-RS485
2886 | SDH1220 | Handebene Digital DO | SDH |  | 6xLED / 2x4-stelliger Schalter, 3HE/4TE, 19" USB
2887 | SAH1010 | Handebene Analog AO | SAH |  | 4xLED / 4xSchalter / 4xPoti, Railmodul, USB-RS485
2888 | SAH1020 | Handebene Analog AO | SAH |  | 4xLED / 4xSchalter / 4xPoti, 3HE/4TE, 19" USB
2747 | USB-Kabel 3m | Zubehör | USB |  | USB-Kabel 3m Stecker A/B
2748 | USB-Kabel 5m | Zubehör | USB |  | USB-Kabel 5m Stecker A/B
2862 | SRTR4050 | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen Breite: 50TE, Höhe: 4HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 6 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
2861 | SRTR4050S | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen mit Sichthaube IP54, abschliessbar Breite: 50TE, Höhe: 4HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 6 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
1223 | SRLA8000 | Leerplatzabdeckung | SRLA | Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von Reserve oder nicht benötigten Einschubplätzen im Trägerrahmen. Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit von 8 TE und 3 HE abedeckt

## Ausschreibungstexte BUStecS
A-Nr. :rt | Typ | Suchbegriff1 | Suchbegriff2 | Langtext
1223 | SRLA8000 | Leerplatzabdeckung | SRLA | Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von Reserve oder nicht benötigten Einschubplätzen im Trägerrahmen. Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit von 8 TE und 3 HE abedeckt
2246 | SBAH4001 | Handebene Analog AO+AI | SBAH | 4 Kanal Analoghandebene mit Notfunktion mit 0-10 V Eingang und Statusanzeige LED je Kanal, Übersteuerungsausgang 10V
2338 | SBZK1000 | Buszentralkarte | SBZK | S-BUS-Zentralkarte zur Signalisierung einer Sammelstörung, die über einen potential freien Wechselkontakt weitergeleitet werden kann. Taster für Funktionen Störung Quittieren, Hupe Quittieren, Lampentest über Systembus. 2 x Statusmeldungen BUS-SYSTEM Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240) für Notbetrieb. Zur Verarbeitung von bis zu 9 Submodulen. Störmeldesystem muß auch ohne S-BUS komunikation ohne Einschränkung funktionieren. Das Modul wird über eine RS 485 Schnittstelle an einen S-BUS Master angeschlossen.
2428 | SBLM1000 | Meldemodule | SBLM | Die BUS-Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 10 Digitalenmeldungen, die über das Zentralmodul gemeldet werden. Programmierbar sind Farbe der LED´s (rot/grün/gelb), BUS-System steckbar über Systemsteckverbindung
2429 | SBLM1001 | Meldemodule | SBLM | Die BUS-Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 10 digitalen Eingangsmeldungen, Ruhestrom/Arbeitsstrom, Farbe der LED´s (rot/grün/gelb) sind programmierbar und werden über die Zentralkarte an die DDC weiter gemeldet werden. BUS-System steckbar über Systemsteckverbindung
2430 | SBDH1400 | Handebene Digital DO | SBDH | 4 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 1-stufige oder Auf/Zu Antriebe mit Statusmeldungen über BUS-System Farbe der LED´s (rot/grün) sind programmierbar 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2431 | SBDH1401 | Handebene Digital DI/DO | SBDH | 4 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 1-stufige oder Auf/Zu Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleeingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC Farbe der LED´s (rot/grün) 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2432 | SBDH2200 | Handebene Digital DO | SBDH | 2 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 2 x 2-stufige oder 2 x 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen über BUS-System Farbe der LED´s (rot/grün) sind programmierbar 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2433 | SBDH2201 | Handebene Digital DI/DO | SBDH | 2 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 2 x 2-stufige oder 2 x 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleeingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC Farbe der LED´s (rot/grün) 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2434 | SBAH4000 | Handebene Analog AO | SBAH | 4 Kanal Analoghandebene mit Notfunktion für 0-10 V Antriebe mit Statusanzeige LED je Kanal, Übersteuerungsausgang 10V
2435 | SBDH4800-100 | Handbedienebene mit Anzeige | SBDH | 4 Kanal Digitalehandebene mit Taster mit Statusmeldungen über BUS-System Farbe der LED´s (gelb/rot-blink/rot-dauer)
2436 | SBDH4800 | Digitalausgangskarte mit Anzeige | SBDH | 4 Kanal Digitalehandebene mit Taster mit Statusmeldungen über BUS-System Farbe der LED´s (gelb/rot-blink/rot-dauer) Digitale Ausgänge 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2619 | SRTR4084 | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen Breite: 84TE, Höhe: 4HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
2620 | SRTR4084S | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen mit Sichthaube IP54, abschliessbar Breite: 84TE, Höhe: 4HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
2664 | SBDH1403 | Handebene Digital DI/DO | SBDH | 4 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 1-stufige oder Auf/Zu Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleeingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC Farbe der LED´s (rot/grün), rot invertiert 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2668 | SBDH2203 | Handebene Digital DI/DO | SBDH | 2 Kanal Digitalehandebene mit Notfunktion für 2 x 2-stufige oder 2 x 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleeingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC Farbe der LED´s (rot/grün), rot invertiert 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
2760 | SRTR7050 | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen Breite: 2x50TE, Höhe: 7HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 12 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
2761 | SRTR7050S | Baugruppenträger | SRTR | Trägerrahmen mit Sichthaube IP54, abschliessbar Breite: 2x50TE, Höhe: 7HE; 19 Zoll System Zur Aufnahme von 12 Stück Steuerkarten Systemeinbautiefe: max 80mm für steckbare Anschlußklemmen bis Adern 2,5mm²
2779 | SRLA3050 | Leerplatzabdeckung | SRLA | Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von Reserve oder nicht benötigten Einschubplätzen im Trägerrahmen. Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit von 50 TE und 3 HE abedeckt
1 | 1 | BUS tec SAIA Vorbeschreibung Text |  | Hinweistext/Vorbemerkung Handbedienebene mit Notfunktion Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten. Hierdurch können Antriebe ( z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit in Betrieb genommen werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert und gefahren werden. Der Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein. Zur Überwachung der Handebene ist eine Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Betriebs- und Störmeldungen werden mittels LED´s angezeigt. Analogausgänge werden nach Intensität (hell-dunkel) zur Anzeige gebracht. Je Unterstation (ISP) ist eine Sammelstörmeldung, ein Taster zur Störungsquittierung und Lampenprüfung vorzusehen. Die Anbindung der Handebene an die DDC Unterstation erfolgt über ein BUS System, das alle relevanten Informationen für eine Softwareübergabe bereitstellt. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, müssen alle Anschlüsse und Klemmen steckbar ausgeführt werden. Die Module sind mit 19“-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Durch eine entspiegelte Glasabdeckung die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftung der Module erfolgt in Gravurtechnik und ist in Resopal Silber/schwarz auszuführen. Die Beschriftung wird fixiert durch eine feste Klebeverbindung und muss ohne Demontage der Geräte austauschbar sein.